## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：防排烟系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其中：建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030108003001 | 防爆混流风机SWF(A)-I-5.5,风量9126m3/h,全压258Pa,噪声78dB,配电功率1.55Kw/380V | [项目特征] 1.名称:混流风机 2.型号:SWF(A)-I-5.5 3.规格:风量9126m3/h,全压258Pa,噪声78dB,配电功率1.55Kw/380V 4.材质 5.减振底座形式、数量 [工程内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
2 | 030108003002 | 防爆混流风机SWF(A)-I-5.5,风量4893m3/h,全压175Pa,噪声69dB,配电功率0.55Kw/380V | [项目特征] 1.名称:混流风机 2.型号:SWF(A)-I-4.5 3.规格:风量4893m3/h,全压175Pa,噪声69dB,配电功率0.55Kw/380V 4.材质 5.减振底座形式、数量 [工程内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 4
3 | 030703007001 | 单层百叶风口300*300 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*300 3.制作、安装要求:成品安装 [工程内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 12
4 | 030703007002 | 单层百叶风口630X320 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:630X320 3.制作、安装要求:成品安装 [工程内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 4
5 | 030703007004 | 单层百叶风口600*400 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:630X320 3.制作、安装要求:成品安装 [工程内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 4
6 | 030703007003 | 单层百叶风口 | [项目特征] | 个 | 1
本页小计
注：施工技术措施项目包含安全文明施工按实计算项目。
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟系统 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
|  | Φ600 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:Φ600 3.制作、安装要求:成品安装 [工程内容] 1.风口制作、安装
7 | 030703001001 | 70°C防火阀400X250 | [项目特征] 1.名称:70°C防火阀 2.规格:400X250 3.制作、安装要求:成品安装 4.支架形式、材质:详设计 [工程内容] 1.阀体安装 2.支架制作、安装 | 个 | 5
8 | 030404036002 | 百叶窗式换气扇FV-20VW1,风量552m3/h,配电功率0.027kw/220 v | [项目特征] 1.名称:百叶窗式换气扇 2.规格:FV-20VW1,风量552m3/h,配电功率0.027kw/220 v 3.安装方式:详设计 [工程内容] 1.安装 2.接线 | 个 | 2
9 | 030702001001 | 钢板通风管道 | [项目特征] 1.名称:钢板通风管道 2.材质:钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长2000以下 5.板材厚度:按规范要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计 7.接口形式:详设计 [工程内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 57.71
10 | 030413001002 | 支架制作安装（防排烟系统） | [项目特征] 1.名称:支架制作安装（防排烟系统） 2.材质:钢质 3.规格:型钢综合 4.刷油要求:防锈漆和调合漆 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | kg | 150
11 | 030703019001 | 柔性接口 | [项目特征] | m2 | 2.9
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟系统 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1.名称:柔性接口 2.规格:详设计 3.材质:帆布 [工程内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装
12 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | [项目特征] 1.风管工程量:4245.8m2 [工程内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：防排烟系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031302007005 | 高层施工增加 |  |  | 1
2 | 031301017006 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：施工技术措施项目包含安全文明施工按实计算项目。

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：防排烟系统 |  |  | 标段：餐饮实训楼（临时）装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明
4 | 031302004001 | 二次搬运
5 | 031302005001 | 冬雨季施工
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
7 | 031302B03001 | 工程定位复测、点交及场地清理费
8 | 031302B04001 | 材料检验试验费
9 | 031302B05001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.按施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 3、特殊检验试验费用编制招标控制价时按估算金额列入结算时按实调整

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：防排烟系统 |  | 标段：餐饮实训楼（临时）装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-1
2 | 暂估价 |  | 项 | 30000
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | 项
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 30000 |  | 明细详见表-11-3
3 | 计日工 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-4
4 | 总承包服务费 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-5
5 | 索赔与现场签证 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-6
合 计 | [5 empty] | —
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：防排烟系统 |  | 标段：餐饮实训楼（临时）装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：防排烟系统 |  |  | 标段：餐饮实训楼（临时）装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 防爆混流风机SWF(A)-I-5.5,风量9126m3/h,全压258Pa,噪声78dB,配电功率1.55Kw/380V | 台 |  | 1 |  | 4950 | 4950
合计 | [6 empty] | 4950
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 2.材料包括原材料燃料构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：防排烟系统 |  |  | 标段：餐饮实训楼（临时）装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 消防工程 |  |  | 30000
合 计 |  |  |  | 30000 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-1
计 日 工 表
工程名称：防排烟系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自助报价，按暂定数量计算核价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：防排烟系统 |  | 标段：餐饮实训楼（临时）装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费及住房公积金
1.2 | 工程排污费
2 | 税金
合计